建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统

- 工程概况 1.建设地点： 福建省闽侯县。 2.工程专业：单独发包的安装工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： / 。 4.招标范围： 福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统等，具体以工程量清单为准，招标图纸为依据 ；单独发包的专业工程：单独发包的安装工程 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ；檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 编制范围 按照福建省福工科技咨询有限公司设计的福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统图纸，专业范围包括单独发包的安装工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 - 编制依据 1.图纸：福建省福工科技咨询有限公司设计的福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统图纸，及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： /。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;（GB50857-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件（截止日期2026年01月21日） 。其中，暂列金额：36160元；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 电能表、远传水表; /; 深圳市亿码信诺科技有限公司 江苏森维电子有限公司 常州常工电子科技股份有限公司. 配电箱元件; /; ABB、施耐德、西门子. 配电箱; /; 中亿恒通、华景、池锦. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： / 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： 垂直运输 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： 二次搬运 。 10.需要二次深化设计的 / ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： / 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 据设计回复，学生宿舍各层层高均为3.55m； - 电能计量管理系统、宿舍用电管理系统配管SC20由主体总承包施工单位施工预留到位，不计入本次预算； - 据设计回复，电能计量管理系统、宿舍用电管理系统配线RS485 从123层、456层、789层、101112层、1314层分别串联后，分五路接到二楼弱电间电控网关； - 据设计回复，热水水表不在本次预算范围内； - 据设计回复，1层无障碍宿舍也需设置一个DN20冷水水表； - 据设计回复，宿舍、1层管理用房、学生公共活动室以及2-7层、9-11层、13-14层学生活动室均需设置一个DN25冷水水表； - 据设计回复1AP1、1AP2、2AP1-1、2AP1-2、2AP2-2、3AP1-2、3AP2-2、（4-14）AP2-2、（4-14）AP1-2、（2-14）AP1-1、（2-14）AP2-1等54台配电箱，配电箱箱体、配电箱元器件及电能表计入本次预算。 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）